## 10KV线路开放容量
序号 | 变电站 | 出口名称 | 最小负载流量(A) | 最小载流元件 | 最大电流 | 最大负载率（%） | 平均电流（A） | 平均负载（%） | 可接入容量（KVA）
1 | 三女河 | 三城线512（专） | 540 | 电缆 | 599 | 111% | 5.1 | 1% | /
2 | 三女河 | 高庄子522 | 600 | CT | 239 | 40% | 156 | 26% | 4383
3 | 三女河 | 毛家坨523 | 600 | CT | 257 | 43% | 138 | 23% | 4055
4 | 三女河 | 三幼线513 | 600 | CT | 98 | 16% | 63 | 11% | 6540
5 | 三女河 | 正大线525 | 600 | CT | 321 | 54% | 190 | 32% | 2892
6 | 老庄子 | 小城子线511 | 300 | CT | 97 | 32% | 65 | 22% | 2601
7 | 老庄子 | 李官屯线512 | 400 | CT | 144 | 36% | 90 | 23% | 3201
8 | 老庄子 | 瓦房庄线513 | 445 | 线路 | 241 | 54% | 156 | 35% | 2091
9 | 老庄子 | 前冯各庄线521 | 500 | CT | 331 | 66% | 204 | 41% | 1255
10 | 老庄子 | 韩庄子线522 | 610 | 线路 | 203 | 33% | 79 | 13% | 5183
11 | 老庄子 | 詹官屯线523 | 500 | CT | 103 | 21% | 54 | 11% | 5401
12 |  | 古东 东古二线522 |  | 电缆 | 510 | 79% |  |  | 1237
13 |  | 海港 海亨线514 |  | CT | 630 | 79% |  |  | 1559
14 |  | 洼里 半山支512 |  | 线路 | 432 | 78% |  |  | 1138
15 |  | 周官屯 瑞德一线513 |  | 电缆 | 500 | 78% |  |  | 1356
16 |  | 东南郊 东大二线521 |  | 电缆 | 500 | 77% |  |  | 1418
17 |  | 西南郊 西仁2线526 |  | 电缆 | 556 | 82% |  |  | 970
18 |  | 贾安子 贾安线551 |  | 线路 | 372 | 80% |  |  | 806
19 |  | 泉河头 泉飞一线534（专线） |  | CT | 619 | 77% |  |  | 1757
20 |  | 海港 海油线534 |  | CT | 615 | 77% |  |  | 1819
21 |  | 洼里 新城线515 |  | 线路 | 352 | 76% |  |  | 1152
22 |  | 海港 海宁线512 |  | CT | 453 | 75% |  |  | 1510
23 |  | 钓鱼台 龙泽一线514 |  | CT | 452 | 75% |  |  | 1529
24 |  | 女织寨 滨湖二线513 |  | CT | 301 | 75% |  |  | 1023
25 |  | 女织寨 女丰线511 |  | CT | 301 | 75% |  |  | 1023
26 |  | 建设路 机场路二线553 |  | 线路 | 415 | 75% |  |  | 1430
27 |  | 习家套 习耐干523 |  | CT | 450 | 75% |  |  | 1564
28 |  | 税东 税车一线518（专线） |  | CT | 375 | 75% |  |  | 1307
29 |  | 海港 海麦线536 |  | 线路 | 414 | 75% |  |  | 1450
30 |  | 甄家庄 甄吴线521 |  | 线路 | 413 | 75% |  |  | 1464
31 |  | 开平 洼里支线524 |  | 导引线 | 384 | 75% |  |  | 1369
32 |  | 开平 岔道支527 |  | 线路 | 412 | 75% |  |  | 1482
33 |  | 后屯 刀具厂512 |  | 线路 | 433 | 74% |  |  | 1588
34 |  | 后屯 煤矿一线513（专线） |  | CT | 148 | 74% |  |  | 554
35 |  | 吕家坨 吕胡线515 |  | 线路 | 325 | 73% |  |  | 1304
36 |  | 建设路 凤凰园二线522 |  | CT | 436 | 73% |  |  | 1795
37 |  | 建设路 卫国路一线514 |  | CT | 432 | 72% |  |  | 1871
38 |  | 建设路 机场路一线518 |  | CT | 429 | 71% |  |  | 1926
39 |  | 丰东 齿轮一线514（专线） |  | CT | 280 | 70% |  |  | 1386
40 |  | 丰东 铁路线551（专线） |  | CT | 139 | 70% |  |  | 707
41 |  | 新城子 新四线524 |  | 线路 | 383 | 69% |  |  | 1981
42 |  | 卑家店 焦化厂521 |  | CT | 414 | 69% |  |  | 2182
43 |  | 后屯 中小园一线511 |  | 电缆 | 400 | 69% |  |  | 2129
44 |  | 建设路 凤凰园一线517 |  | CT | 343 | 69% |  |  | 1857
45 |  | 苑南 苑唐一线516 |  | 电缆 | 411 | 69% |  |  | 2232
46 |  | 周官屯 瑞景一线541 |  | 电缆 | 523 | 68% |  |  | 2873
47 |  | 建设路 建达一线529 |  | CT | 203 | 68% |  |  | 1158
48 |  | 税东 税焦一线521 |  | 电缆 | 518 | 68% |  |  | 2954
49 |  | 洼里 税东522 |  | 线路 | 373 | 68% |  |  | 2154
50 |  | 习家套 习王1线524 |  | 线路 | 348 | 67% |  |  | 2009
51 |  | 北环 北裕线527 |  | CT | 520 | 67% |  |  | 3021
52 |  | 东南郊 吉祥路526 |  | CT | 336 | 67% |  |  | 1981
53 |  | 周官屯 周建二线521 |  | CT | 402 | 67% |  |  | 2382
54 |  | 吕家坨 吕范干线516 |  | 线路 | 370 | 67% |  |  | 2214
55 |  | 新城子 新贾线513 |  | 电缆 | 387 | 67% |  |  | 2360
56 |  | 古东 东古一513 |  | 线路 | 309 | 66% |  |  | 1902
57 |  | 开平 离子膜二525 |  | 电缆 | 367 | 66% |  |  | 2271
58 |  | 复兴路 复复线525 |  | 线路 | 308 | 66% |  |  | 1914
59 |  | 北环 北信一线515（专线） |  | 电缆 | 314 | 66% |  |  | 1964
60 |  | 女织寨 女砖线531 |  | 线路 | 366 | 66% |  |  | 2288
61 |  | 古东 东榛干515 |  | 线路 | 365 | 66% |  |  | 2298
62 |  | 新城子 新一线511 |  | CT | 263 | 66% |  |  | 1673
63 |  | 海港 海浩线513 |  | CT | 394 | 66% |  |  | 2530
64 |  | 泉河头 泉飞二线524（专线） |  | CT | 516 | 65% |  |  | 3531
65 |  | 河沿庄 赵工线511 |  | 线路 | 356 | 64% |  |  | 2457
66 |  | 河东 滨河东路二线523 |  | 线路 | 352 | 64% |  |  | 2530
67 |  | 北环 北香线522 |  | 电缆 | 407 | 63% |  |  | 2958
68 |  | 古东 唐林一线523 |  | 线路 | 350 | 63% |  |  | 2555
69 |  | 东南郊 东警一线515 |  | CT | 315 | 63% |  |  | 2331
70 |  | 甄家庄 甄环线511 |  | 线路 | 349 | 63% |  |  | 2580
71 |  | 新城子 新三线523 |  | 线路 | 347 | 63% |  |  | 2612
72 |  | 贾安子 北水线528 |  | 线路 | 321 | 62% |  |  | 2472
73 |  | 龙王庙 师范二线523 |  | CT | 249 | 62% |  |  | 1930
74 |  | 周官屯 翔云二线553 |  | 电缆 | 475 | 62% |  |  | 3703
75 |  | 贾安子 石油库线516 |  | 线路 | 341 | 62% |  |  | 2720
76 |  | 苑南 市政府二线524 |  | CT | 246 | 62% |  |  | 1973
77 |  | 洼里 半轧线513 |  | CT | 340 | 61% |  |  | 2731
78 |  | 东南郊 岳生线517 |  | 电缆 | 197 | 61% |  |  | 1619
79 |  | 苑南 苑卫一线519 |  | CT | 465 | 61% |  |  | 3867
80 |  | 古东 卑干线514 |  | 线路 | 335 | 61% |  |  | 2817
81 |  | 洼里 洼京线552 （专线） |  | 电缆 | 384 | 60% |  |  | 3357
82 |  | 古冶南 园区二线532（专线） |  | CT | 298 | 60% |  |  | 2641
83 |  | 新城子 新科线521 |  | CT | 237 | 59% |  |  | 2134
84 |  | 贾安子 加工厂线524 |  | 线路 | 327 | 59% |  |  | 2960
85 |  | 周官屯 周建一线516 |  | CT | 351 | 59% |  |  | 3271
86 |  | 海港 海粮二线531 |  | CT | 349 | 58% |  |  | 3306
87 |  | 龙王庙 龙南线526 |  | 电缆 | 230 | 58% |  |  | 2245
88 |  | 古东 古卑二525 |  | 线路 | 318 | 58% |  |  | 3110
89 |  | 新城子 新钢线525 |  | 线路 | 317 | 57% |  |  | 3133
90 |  | 后屯 后冶线526 |  | 线路 | 254 | 57% |  |  | 2539
91 |  | 新城子 新北线512 |  | 线路 | 314 | 57% |  |  | 3175
92 |  | 贾安子 一瓷厂线511 |  | 线路 | 312 | 56% |  |  | 3210
93 |  | 古冶南 南唐二线542 |  | CT | 450 | 56% |  |  | 4683
94 |  | 龙王庙 荣开二线552 |  | CT | 558 | 56% |  |  | 5833
95 |  | 习家套 习汗干551（专线） |  | CT | 334 | 56% |  |  | 3572
96 |  | 龙王庙 荣开一线542 |  | CT | 549 | 55% |  |  | 5987
97 |  | 建设路 建香一线543 |  | 电缆 | 420 | 55% |  |  | 4647
98 |  | 古东 古水二线527 |  | 线路 | 301 | 54% |  |  | 3408
99 |  | 龙湾子 龙八二线533 |  | 电缆 | 348 | 54% |  |  | 3978
100 |  | 三女河 机场线526 （专线） |  | CT | 163 | 54% |  |  | 1860
101 |  | 吕家坨 吕殷线512 |  | 线路 | 298 | 54% |  |  | 3451
102 |  | 后屯 瓷厂线521 |  | 电缆 | 313 | 54% |  |  | 3635
103 |  | 习家套 习暑干525 |  | 线路 | 277 | 54% |  |  | 3237
104 |  | 古东 金山一线511 |  | CT | 320 | 53% |  |  | 3809
105 |  | 港口 港口线515 |  | 电缆 | 295 | 53% |  |  | 3511
106 |  | 西南郊 西仁一线532 |  | 电缆 | 325 | 53% |  |  | 3885
107 |  | 东南郊 胜利一线519 |  | 电缆 | 362 | 53% |  |  | 4332
108 |  | 龙王庙 龙海线516（专线） |  | CT | 266 | 53% |  |  | 3189
109 |  | 双庙 栗园线514 |  | 线路 | 274 | 53% |  |  | 3288
110 |  | 钓鱼台 十八层522 |  | CT | 318 | 53% |  |  | 3842
111 |  | 河沿庄 信息港541 |  | 电缆 | 221 | 53% |  |  | 2713
112 |  | 龙王庙 龙泉小区521 |  | 线路 | 210 | 52% |  |  | 2600
113 |  | 开平 冶里一线516 |  | 电缆 | 270 | 52% |  |  | 3364
114 |  | 建设路 建悦一线515 |  | CT | 394 | 52% |  |  | 4960
115 |  | 龙王庙 药厂线525 |  | CT | 208 | 52% |  |  | 2624
116 |  | 周官屯 周光线524 |  | 电缆 | 517 | 52% |  |  | 6538
117 |  | 东南郊 线材线516 |  | CT | 259 | 52% |  |  | 3317
118 |  | 港口 恒工线523 |  | 线路 | 285 | 52% |  |  | 3682
119 |  | 税东 平开线527 |  | 电缆 | 394 | 52% |  |  | 5097
120 |  | 开平 城内西二517 |  | CT | 205 | 51% |  |  | 2676
121 |  | 周官屯 丽景一线517 |  | 电缆 | 389 | 51% |  |  | 5185
122 |  | 习家套 习赵干513 |  | 线路 | 262 | 51% |  |  | 3493
123 |  | 河东 河高线526 |  | CT | 305 | 51% |  |  | 4074
124 |  | 马家峪 马大二线513 |  | CT | 202 | 51% |  |  | 2729
125 |  | 北环 北金一线514 |  | 电缆 | 302 | 50% |  |  | 4124
126 |  | 复兴路 复新线521（专线） |  | 线路 | 202 | 50% |  |  | 2784
127 |  | 河东 河家一线517 |  | CT | 200 | 50% |  |  | 2768
128 |  | 龙王庙 远洋一线517（专线） |  | CT | 200 | 50% |  |  | 2777
129 |  | 古冶南 园区一线512 |  | CT | 250 | 50% |  |  | 3473
130 |  | 古东 东唐线517 |  | 线路 | 275 | 50% |  |  | 3859
131 |  | 开平 华凯线515 |  | 线路 | 256 | 50% |  |  | 3597
132 |  | 税东 现代二线526 |  | 电缆 | 379 | 50% |  |  | 5357
133 |  | 海港 海平路二线533 |  | CT | 197 | 49% |  |  | 2815
134 |  | 港口 港水线514 |  | CT | 295 | 49% |  |  | 4241
135 |  | 河沿庄 定福庄551 |  | CT | 294 | 49% |  |  | 4266
136 |  | 河东 弯道山二线524 |  | CT | 488 | 49% |  |  | 7138
137 |  | 建设路 卫国路二线523 |  | 电缆 | 367 | 49% |  |  | 5428
138 |  | 北环 北信二线525（专线） |  | 电缆 | 252 | 48% |  |  | 3742
139 |  | 北环 北金二线524 |  | 电缆 | 289 | 48% |  |  | 4352
140 |  | 大城山 城商线512（专线） |  | 电缆 | 368 | 48% |  |  | 5552
141 |  | 卑家店 雷干525 |  | 线路 | 247 | 48% |  |  | 3749
142 |  | 洼里 绿庭一线511 |  | 输电线路 | 367 | 48% |  |  | 5574
143 |  | 河东 滨河东路一线513 |  | 线路 | 264 | 48% |  |  | 4048
144 |  | 凤凰台 风美一线522 |  | 电缆 | 304 | 47% |  |  | 4736
145 |  | 东南郊 胜利路525 |  | CT | 237 | 47% |  |  | 3693
146 |  | 港口 港开线517 |  | 线路 | 261 | 47% |  |  | 4102
147 |  | 复兴路 东港二线523 |  | 电缆 | 430 | 47% |  |  | 6896
148 |  | 建设路 建商线555 |  | 电缆 | 357 | 47% |  |  | 5743
149 |  | 河东 河环1线515 |  | 线路 | 258 | 47% |  |  | 4152
150 |  | 后屯 水库线516 |  | 线路 | 257 | 46% |  |  | 4175
151 |  | 龙王庙 远洋二线527（专线） |  | CT | 184 | 46% |  |  | 3040
152 |  | 建设路 一冷线513 |  | 线路 | 214 | 46% |  |  | 3543
153 |  | 女织寨 织复线518 |  | CT600 | 293 | 46% |  |  | 4925
154 |  | 后屯 地方煤矿525 |  | 线路 | 234 | 45% |  |  | 3975
155 |  | 甄家庄 甄源一线512 |  | 电缆 | 347 | 45% |  |  | 5910
156 |  | 开平 城内西一513 |  | 线路 | 248 | 45% |  |  | 4321
157 |  | 税东 税拓线512 |  | 电缆 | 340 | 44% |  |  | 6039
158 |  | 习家套 习营1线517 |  | 线路 | 245 | 44% |  |  | 4370
159 |  | 钓鱼台 裕丰线513 |  | CT | 264 | 44% |  |  | 4773
160 |  | 钓鱼台 宾馆线528 |  | 电缆 | 332 | 44% |  |  | 6026
161 |  | 港口 农电线513 |  | 电缆 | 264 | 44% |  |  | 4786
162 |  | 北环 北景线512 |  | 电缆 | 282 | 44% |  |  | 5129
163 |  | 丰东 齿轮二线524（专线） |  | CT | 261 | 44% |  |  | 4831
164 |  | 苑南 苑民二线553 |  | 电缆 | 333 | 43% |  |  | 6166
165 |  | 习家套 习营2线518 |  | 线路 | 165 | 43% |  |  | 3067
166 |  | 东南郊 女织寨511 |  | CT | 216 | 43% |  |  | 4055
167 |  | 苑南 苑唐二线523 |  | CT | 256 | 43% |  |  | 4914
168 |  | 周官屯 瑞景二线551 |  | 电缆 | 323 | 42% |  |  | 6325
169 |  | 凤凰台 风美二线532 |  | 电缆 | 271 | 42% |  |  | 5310
170 |  | 后屯 水泥厂524 |  | CT | 210 | 42% |  |  | 4157
171 |  | 税东 东塔线513 |  | 电缆 | 230 | 42% |  |  | 4634
172 |  | 后屯 自来水515 |  | CT | 203 | 41% |  |  | 4278
173 |  | 龙王庙 贾安子522 |  | 线路 | 203 | 41% |  |  | 4283
174 |  | 龙王庙 龙大二线553 |  | CT | 307 | 40% |  |  | 6615
175 |  | 后屯 煤矿线522 |  | 电缆 | 206 | 40% |  |  | 4456
176 |  | 大城山 城艺一线511 |  | 电缆 | 306 | 40% |  |  | 6624
177 |  | 洼里 税钢线527 |  | 线路 | 220 | 40% |  |  | 4810
178 |  | 东南郊 东大一线514 |  | CT | 237 | 40% |  |  | 5244
179 |  | 古东 金山二线526 |  | CT/800 | 315 | 39% |  |  | 7023
180 |  | 吕家坨 吕塔线511 |  | 线路 | 214 | 39% |  |  | 4918
181 |  | 新城子 净水线527 |  | CT | 155 | 39% |  |  | 3557
182 |  | 习家套 耐砖干515 |  | 线路 | 171 | 38% |  |  | 3974
183 |  | 河沿庄 河富二线527 |  | CT | 295 | 38% |  |  | 6937
184 |  | 港口 港焦3线524 |  | CT | 229 | 38% |  |  | 5395
185 |  | 龙王庙 龙井线511 |  | CT | 379 | 38% |  |  | 8939
186 |  | 习家套 习王3线511 |  | 线路 | 194 | 38% |  |  | 4667
187 |  | 开平 杨庄支511 |  | 导引线 | 191 | 37% |  |  | 4718
188 |  | 建设路 建景线525 |  | 电缆 | 237 | 37% |  |  | 5902
189 |  | 古冶南 南唐一线535 |  | CT | 294 | 37% |  |  | 7371
190 |  | 马家峪 马大一线522 |  | CT | 221 | 37% |  |  | 5529
191 |  | 周官屯 周火线522 |  | 线路 | 221 | 37% |  |  | 5529
192 |  | 周官屯 瑞德二线523 |  | 电缆 | 213 | 37% |  |  | 5362
193 |  | 河东 河水二线522 |  | CT | 220 | 37% |  |  | 5539
194 |  | 苑南 华开一线512 |  | 电缆 | 364 | 37% |  |  | 9187
195 |  | 车轴山 机场一线512（专线） |  | CT | 108 | 36% |  |  | 2801
196 |  | 钓鱼台 兴源一线511 |  | CT | 216 | 36% |  |  | 5606
197 |  | 凤凰台 凤文一线528 |  | CT | 288 | 36% |  |  | 7491
198 |  | 吕家坨 吕林线522 |  | 线路 | 185 | 36% |  |  | 4829
199 |  | 丰东 厂前线513 |  | CT | 214 | 36% |  |  | 5648
200 |  | 钓鱼台 龙泽二线523 |  | 电缆 | 213 | 35% |  |  | 5665
201 |  | 西南郊 西兴一线533 |  | 电缆 | 216 | 35% |  |  | 5762
202 |  | 开平 吕开线112(专线) |  | CT | 211 | 35% |  |  | 5702
203 |  | 古冶南 古横一线514 |  | CT | 174 | 35% |  |  | 4789
204 |  | 甄家庄 甄美二线525 |  | 电缆 | 264 | 34% |  |  | 7357
205 |  | 甄家庄 甄美一线515 |  | 电缆 | 262 | 34% |  |  | 7382
206 |  | 建设路 建悦二线521 |  | 电缆 | 261 | 34% |  |  | 7405
207 |  | 税东 税工一线511 |  | 电缆 | 261 | 34% |  |  | 7411
208 |  | 马家峪 马长线511 |  | CT | 202 | 34% |  |  | 5847
209 |  | 女织寨 女文一线514 |  | 电缆 | 228 | 34% |  |  | 6654
210 |  | 河沿庄 光开一线513 |  | CT | 332 | 33% |  |  | 9738
211 |  | 双庙 王官营线511 |  | 线路 | 185 | 33% |  |  | 5424
212 |  | 海港 海盛线532 |  | CT | 199 | 33% |  |  | 5912
213 |  | 古东 唐林二518 |  | 线路 | 169 | 33% |  |  | 5099
214 |  | 丰西 铁路线513（专线） |  | CT | 98 | 33% |  |  | 2980
215 |  | 龙王庙 污水厂514（专线） |  | CT | 131 | 33% |  |  | 3974
216 |  | 古冶南 古天四线563（专线） |  | CT | 161 | 32% |  |  | 5005
217 |  | 大城山 城艺二线525 |  | CT | 187 | 32% |  |  | 5825
218 |  | 双庙 唐山北站524（专线） |  | 电缆 | 134 | 32% |  |  | 4228
219 |  | 女织寨 女华线512 （专线） |  | CT | 127 | 32% |  |  | 4035
220 |  | 东南郊 胜利二线527 |  | 电缆 | 214 | 31% |  |  | 6892
221 |  | 苑南 南湖二552 |  | CT | 182 | 31% |  |  | 5906
222 |  | 周官屯 周石线512 |  | CT | 183 | 31% |  |  | 6178
223 |  | 河东 河龙二线528 |  | CT | 243 | 30% |  |  | 8262
224 |  | 河东 河陶一线519 |  | CT | 243 | 30% |  |  | 8268
225 |  | 建设路 唐供三线527 |  | 电缆 | 232 | 30% |  |  | 7909
226 |  | 洼里 离子膜525 |  | 线路 | 167 | 30% |  |  | 5733
227 |  | 龙王庙 龙神线524（专线） |  | CT | 120 | 30% |  |  | 4153
228 |  | 西南郊 西水一线531 |  | 电缆 | 231 | 30% |  |  | 8031
229 |  | 习家套 习林线527 |  | CT | 179 | 30% |  |  | 6247
230 |  | 税东 现代一线516 |  | 电缆 | 227 | 30% |  |  | 7987
231 |  | 钓鱼台 金域2线526 |  | 电缆 | 179 | 29% |  |  | 6410
232 |  | 建设路 建丰一线542 |  | 电缆 | 241 | 29% |  |  | 8735
233 |  | 建设路 建凤二线556 |  | 电缆 | 240 | 29% |  |  | 8752
234 |  | 凤凰台 凤丹一线521 |  | 电缆 | 159 | 29% |  |  | 5844
235 |  | 双庙 国持营线523 |  | 线路 | 159 | 29% |  |  | 5865
236 |  | 周官屯 丽景二线527 |  | CT | 219 | 29% |  |  | 8130
237 |  | 女织寨 滨湖一线533 |  | CT | 114 | 29% |  |  | 4254
238 |  | 苑南 苑工线544 |  | CT | 113 | 28% |  |  | 4277
239 |  | 周官屯 翔云一线543 |  | 电缆 | 216 | 28% |  |  | 8183
240 |  | 钓鱼台 建华线517 |  | 电缆 | 169 | 28% |  |  | 6421
241 |  | 东南郊 学警路522 |  | CT | 140 | 28% |  |  | 5362
242 |  | 双庙 荆各庄线512 |  | 线路 | 153 | 28% |  |  | 5967
243 |  | 甄家庄 甄唐一线513 |  | 电缆 | 211 | 28% |  |  | 8270
244 |  | 古冶南 古横二线562 |  | CT | 137 | 27% |  |  | 5421
245 |  | 吕家坨 吕丰干线523 |  | 线路 | 139 | 27% |  |  | 5629
246 |  | 新城子 新五线515 |  | 电缆 | 156 | 27% |  |  | 6355
247 |  | 河东 河环2线525 |  | 线路 | 148 | 27% |  |  | 6057
248 |  | 女织寨 女文二线534 |  | 电缆 | 179 | 26% |  |  | 7498
249 |  | 苑南 苑达二线526 |  | CT | 153 | 26% |  |  | 6414
250 |  | 港口 港营线516 |  | 线路 | 145 | 26% |  |  | 6108
251 |  | 港口 港焦一线512 |  | CT | 157 | 26% |  |  | 6640
252 |  | 习家套 习铁干522 |  | 线路 | 134 | 26% |  |  | 5704
253 |  | 港口 港焦2线522 |  | CT | 155 | 26% |  |  | 6671
254 |  | 河东 河龙一线518 |  | CT | 200 | 25% |  |  | 9006
255 |  | 大城山 城达二线516 |  | 电缆 | 191 | 25% |  |  | 8614
256 |  | 河东 弯道山一线512 |  | CT | 248 | 25% |  |  | 11293
257 |  | 凤凰台 凤广二线537 |  | CT | 197 | 25% |  |  | 9054
258 |  | 税东 税开二线523 |  | 线路 | 135 | 24% |  |  | 6282
259 |  | 复兴路 复开二线533 |  | 电缆 | 141 | 24% |  |  | 6607
260 |  | 建设路 28号小区线524 |  | 电缆 | 185 | 24% |  |  | 8713
261 |  | 大城山 城北一线524 |  | CT | 140 | 24% |  |  | 6628
262 |  | 河沿庄 河新一线515（专线停运） |  | 电缆 | 78 | 24% |  |  | 3686
263 |  | 河沿庄 污水二线521（专线） |  | CT | 143 | 24% |  |  | 6870
264 |  | 丰东 南厂三线554（专线） |  | CT | 95 | 24% |  |  | 4585
265 |  | 周官屯 鹭港一线519 |  | 电缆 | 138 | 24% |  |  | 6672
266 |  | 建设路 建中二线551 |  | CT | 181 | 24% |  |  | 8786
267 |  | 崔马庄 崔佰线524（专线） |  | 导引线 | 114 | 24% |  |  | 5582
268 |  | 新城子 新盛线522 |  | 电缆 | 151 | 24% |  |  | 7393
269 |  | 古冶南 古教线511 |  | CT | 117 | 23% |  |  | 5776
270 |  | 周官屯 兴源二线528 |  | 电缆 | 229 | 23% |  |  | 11525
271 |  | 双桥 双陡线513 |  | 线路 | 107 | 23% |  |  | 5403
272 |  | 河东 河陶2线529 |  | CT | 181 | 23% |  |  | 9335
273 |  | 凤凰台 凤植一线525 |  | CT | 179 | 22% |  |  | 9376
274 |  | 甄家庄 甄友线518 |  | 电缆 | 168 | 22% |  |  | 9006
275 |  | 周官屯 鹭港二线529 |  | 电缆 | 127 | 22% |  |  | 6853
276 |  | 北环 北友线513 |  | 电缆 | 121 | 22% |  |  | 6515
277 |  | 苑南 苑植线542 |  | CT | 131 | 22% |  |  | 7091
278 |  | 贾安子 二瓷厂线514 |  | 线路 | 120 | 22% |  |  | 6547
279 |  | 河沿庄 河美一线516 |  | CT | 129 | 22% |  |  | 7112
280 |  | 龙王庙 龙益线543 |  | 电缆 | 214 | 22% |  |  | 11784
281 |  | 双桥 双冶一线526 |  | 电缆 | 120 | 22% |  |  | 6620
282 |  | 河沿庄 河新二线526 |  | CT | 107 | 21% |  |  | 5946
283 |  | 建设路 建东一线516 |  | CT | 169 | 21% |  |  | 9513
284 |  | 周官屯 周卑一线514 |  | 电缆 | 160 | 21% |  |  | 9014
285 |  | 龙王庙 龙盛一线513 |  | CT | 135 | 21% |  |  | 7661
286 |  | 龙王庙 龙东二线551 |  | CT | 209 | 21% |  |  | 11878
287 |  | 大城山 城滨一线523 |  | CT | 116 | 21% |  |  | 6614
288 |  | 税东 东港一线517 |  | 电缆 | 160 | 21% |  |  | 9156
289 |  | 周官屯 兴源一线518 |  | 电缆 | 206 | 21% |  |  | 11921
290 |  | 沙河驿 铁路523 |  | CT | 62 | 21% |  |  | 3611
291 |  | 凤凰台 凤广一线527 |  | CT | 163 | 20% |  |  | 9642
292 |  | 建设路 建中一线511 |  | CT | 154 | 20% |  |  | 9251
293 |  | 甄家庄 甄源二线522 |  | 电缆 | 154 | 20% |  |  | 9260
294 |  | 苑南 广场线518 |  | 电缆 | 49 | 20% |  |  | 2978
295 |  | 苑南 华开二线522 |  | 电缆 | 199 | 20% |  |  | 12049
296 |  | 古东 古矾二线529 |  | 电缆 | 120 | 20% |  |  | 7277
297 |  | 凤凰台 凤文二线538 |  | CT | 159 | 20% |  |  | 9718
298 |  | 坨子头 铁路514（专线） |  | CT | 29 | 20% |  |  | 1830
299 |  | 周官屯 华庭线511 |  | CT | 116 | 19% |  |  | 7343
300 |  | 复兴路 南外环线532 |  | CT | 115 | 19% |  |  | 7353
301 |  | 洼里 绿庭二线521 |  | 输电线路 | 147 | 19% |  |  | 9385
302 |  | 卑家店 带钢1线512（专线） |  | 线路 | 99 | 19% |  |  | 6319
303 |  | 河沿庄 北原二线528 |  | CT | 115 | 19% |  |  | 7517
304 |  | 双桥 双冶二线511 |  | 电缆 | 104 | 19% |  |  | 6893
305 |  | 吕家坨 吕焦线521 |  | 线路 | 96 | 19% |  |  | 6372
306 |  | 北环 北港线517 |  | CT | 143 | 19% |  |  | 9554
307 |  | 洼里 住友线519 |  | 输电线路 | 107 | 19% |  |  | 7131
308 |  | 钓鱼台 张开一515 |  | 电缆 | 183 | 18% |  |  | 12321
309 |  | 钓鱼台 容和一519 |  | 电缆 | 140 | 18% |  |  | 9499
310 |  | 吕家坨 吕水线514 |  | CT | 110 | 18% |  |  | 7453
311 |  | 甄家庄 甄油线514 |  | 电缆 | 139 | 18% |  |  | 9514
312 |  | 苑南 新开二线551 |  | 电缆 | 139 | 18% |  |  | 9520
313 |  | 钓鱼台 水厂线527（专线） |  | 电缆 | 58 | 18% |  |  | 4037
314 |  | 苑南 苑美一线511 |  | 电缆 | 136 | 18% |  |  | 9571
315 |  | 钓鱼台 张开二525 |  | 电缆 | 174 | 17% |  |  | 12488
316 |  | 龙王庙 龙东一线541 |  | CT | 172 | 17% |  |  | 12523
317 |  | 河沿庄 542负荷 |  | 电缆 | 128 | 17% |  |  | 9712
318 |  | 河东 建陶线514 |  | CT | 100 | 17% |  |  | 7621
319 |  | 周官屯 世嘉二线552 |  | 电缆 | 127 | 17% |  |  | 9725
320 |  | 北环 北安线511（专线） |  | CT | 99 | 17% |  |  | 7631
321 |  | 苑南 世博一线517 |  | CT | 165 | 16% |  |  | 12731
322 |  | 北环 北首线523 |  | 电缆 | 95 | 16% |  |  | 7707
323 |  | 苑南 苑新二线525 |  | 电缆 | 91 | 16% |  |  | 7479
324 |  | 大城山 城达一线513 |  | 电缆 | 120 | 16% |  |  | 9847
325 |  | 古东 东华一线519 |  | CT | 94 | 16% |  |  | 7727
326 |  | 大城山 大金一线515 |  | CT | 120 | 16% |  |  | 9967
327 |  | 苑南 苑新一线515 |  | 电缆 | 123 | 15% |  |  | 10781
328 |  | 苑南 苑家线529 |  | CT | 112 | 15% |  |  | 9981
329 |  | 钓鱼台 唐供一518 |  | 电缆 | 84 | 14% |  |  | 7598
330 |  | 习家套 闭塞干516 |  | 线路 | 64 | 14% |  |  | 5834
331 |  | 甄家庄 甄唐二线523 |  | 电缆 | 108 | 14% |  |  | 10047
332 |  | 凤凰台 凤丹二线531 |  | CT | 113 | 14% |  |  | 10515
333 |  | 周官屯 周卑二线526 |  | 电缆 | 105 | 14% |  |  | 9973
334 |  | 苑南 苑美二线521 |  | 电缆 | 83 | 14% |  |  | 7916
335 |  | 凤凰台 凤充线535 |  | CT | 110 | 14% |  |  | 10559
336 |  | 开平 国亮线512 |  | 电缆 | 93 | 14% |  |  | 8991
337 |  | 甄家庄 甄橡一线517 |  | 电缆 | 132 | 13% |  |  | 13211
338 |  | 苑南 新开一线541 |  | 电缆 | 101 | 13% |  |  | 10169
339 |  | 河沿庄 525负荷 |  | 电缆 | 99 | 13% |  |  | 10204
340 |  | 开平 开化二526 |  | 电缆 | 65 | 13% |  |  | 6912
341 |  | 古东 古冶所516 |  | 电缆 | 35 | 13% |  |  | 3753
342 |  | 甄家庄 甄科线526 |  | 电缆 | 95 | 12% |  |  | 10275
343 |  | 古冶南 金山四线561 |  | 电缆 | 80 | 12% |  |  | 8747
344 |  | 习家套 习王2线512 |  | CT | 62 | 12% |  |  | 6946
345 |  | 丰东 印染线553（专线） |  | 输电线路 | 36 | 12% |  |  | 4057
346 |  | 古东 东华二线524 |  | CT | 71 | 12% |  |  | 8117
347 |  | 周官屯 世嘉一线542 |  | 电缆 | 88 | 12% |  |  | 10394
348 |  | 贾安子 水泵厂线526 |  | 线路 | 59 | 12% |  |  | 6999
349 |  | 女织寨 女金线532 |  | 电缆 | 77 | 11% |  |  | 9268
350 |  | 甄家庄 甄安线516 |  | 电缆 | 85 | 11% |  |  | 10453
351 |  | 苑南 世博二线527 |  | CT | 110 | 11% |  |  | 13597
352 |  | 苑南 苑博一线514 |  | 电缆 | 109 | 11% |  |  | 13697
353 |  | 后屯 碱厂泵站523 |  | 线路 | 60 | 11% |  |  | 7580
354 |  | 贾安子 贾团线515 |  | 线路 | 60 | 11% |  |  | 7581
355 |  | 荣华道 荣湾线526 |  | CT | 63 | 11% |  |  | 8254
356 |  | 马家峪 马陡线512 |  | CT | 21 | 10% |  |  | 2760
357 |  | 苑南 苑博二线528 |  | 电缆 | 100 | 10% |  |  | 13863
358 |  | 复兴路 复金线534 |  | 电缆 | 81 | 10% |  |  | 11231
359 |  | 甄家庄 甄橡二线527 |  | 电缆 | 97 | 10% |  |  | 13820
360 |  | 古东 天盈干542 （专线） |  | 线路 | 37 | 10% |  |  | 5284
361 |  | 河东 河家二线527 |  | CT | 38 | 10% |  |  | 5575
362 |  | 洼里 东景一线541（县调） |  | 电缆 | 75 | 9% |  |  | 11021
363 |  | 洼里 大城1线517 （专线） |  | CT | 56 | 9% |  |  | 8383
364 |  | 凤凰台 凤仁二线534 |  | 电缆 | 77 | 9% |  |  | 11572
365 |  | 河沿庄 河充线524（专线） |  | 线路 | 37 | 9% |  |  | 5595
366 |  | 古冶南 金山三线541 |  | 电缆 | 60 | 9% |  |  | 9093
367 |  | 滦县 铁路523 |  | CT | 9 | 9% |  |  | 1401
368 |  | 税东 税石二线524 |  | 电缆 | 69 | 9% |  |  | 10731
369 |  | 西南郊 西水二线524 |  | CT | 69 | 9% |  |  | 10847
370 |  | 洼里 东景二线551（县调） |  | 电缆 | 69 | 9% |  |  | 11114
371 |  | 建设路 热力二线552 |  | 电缆 | 67 | 8% |  |  | 11271
372 |  | 溯河 滦河2线521(专线) |  | 电缆 | 20 | 8% |  |  | 3349
373 |  | 二线 |  | 电缆 | 53 | 8% |  |  | 9084
374 |  | 苑南 苑民一线513 |  | 电缆 | 81 | 8% |  |  | 14091
375 |  | 三女河 三飞线511 （专线） |  | 输电线路 | 28 | 8% |  |  | 4869
376 |  | 税东 税石一线514 |  | 电缆 | 61 | 8% |  |  | 10861
377 |  | 北环 北缇516 |  | CT | 47 | 8% |  |  | 8528
378 |  | 建设路 金港一线541 |  | CT | 47 | 8% |  |  | 8701
379 |  | 大城山 京开二线526 |  | 电缆 | 43 | 7% |  |  | 8317
380 |  | 钓鱼台 钓华线516 |  | 电缆 | 47 | 7% |  |  | 9195
381 |  | 东南郊 东警二线523 |  | CT | 53 | 7% |  |  | 11556
382 |  | 港口 港电线521 |  | CT | 39 | 7% |  |  | 8674
383 |  | 建设路 建体线512 |  | 电缆 | 48 | 6% |  |  | 11095
384 |  | 大城山 城启一线514 |  | 电缆 | 34 | 6% |  |  | 8039
385 |  | 双庙 泵站二线522 |  | 线路 | 32 | 6% |  |  | 7474
386 |  | 钱营 清泉线522（专线） |  | 电缆 | 31 | 6% |  |  | 7506
387 |  | 河沿庄 北原一线512 |  | 电缆 | 36 | 6% |  |  | 8887
388 |  | 北环 北唐二线526 |  | CT | 33 | 5% |  |  | 8784
389 |  | 双庙 泵站一线515 |  | 线路 | 24 | 5% |  |  | 6516
390 |  | 贾安子 宋庄线527 |  | 线路 | 28 | 5% |  |  | 8128
391 |  | 大城山 城启二线522 |  | CT | 31 | 5% |  |  | 8823
392 |  | 甄家庄 甄石线524 |  | 电缆 | 38 | 5% |  |  | 11265
393 |  | 后屯 后热线514 |  | CT | 30 | 5% |  |  | 8985
394 |  | 复兴路 复北一线526（专线） |  | CT | 29 | 5% |  |  | 8846
395 |  | 田庄 油田一线514(专线) |  | CT | 10 | 5% |  |  | 2950
396 |  | 凤凰台 凤仁一线524 |  | 电缆 | 40 | 5% |  |  | 12217
397 |  | 习家套 习胡线526 |  | CT | 27 | 4% |  |  | 8893
398 |  | 古东 古林干541 |  | 线路 | 24 | 4% |  |  | 8212
399 |  | 贾安子 水机一线522（专线） |  | 电缆 | 28 | 3% |  |  | 12976
400 |  | 复兴路 复北二线536（专线） |  | CT | 18 | 3% |  |  | 9049
401 |  | 双庙 康华线526 |  | 电缆 | 8 | 3% |  |  | 4892
402 |  | 古冶南 古天三线538（专线） |  | CT | 11 | 2% |  |  | 7612
403 |  | 海港 海粮一线511 |  | CT | 4 | 1% |  |  | 6166
404 |  | 河沿庄 污水线519（专线） |  | CT | 2 | 0% |  |  | 6205
405 |  | 古冶南 燕南二线533（专线） |  | 电缆 | 1 | 0% |  |  | 7418
406 |  | 古冶南 南范二线531（专线） |  | CT | 1 | 0% |  |  | 7777
407 |  | 古冶南 燕南三线534（专线） |  | 电缆 | 1 | 0% |  |  | 7427
408 |  | 古冶南 燕南一线513（专线） |  | 电缆 | 1 | 0% |  |  | 7427
409 |  | 马家峪 马硅线514 |  | CT | 0 | 0% |  |  | 9347
410 |  | 银城铺 金泉利526 |  | CT | 0 | 0% |  |  | 4673
411 |  | 河东 冶金一线511（专线） |  | CT | 0 | 0% |  |  | 6235
412 |  | 后屯 万邦线527（专线） |  | CT | 0 | 0% |  |  | 3118
413 |  | 大城山 城陶线521 |  | CT | 0 | 0% |  |  | 5035
414 |  | 钓鱼台 容和二529 |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 11925
415 |  | 钓鱼台 尚品二512 |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 11925
416 |  | 钓鱼台 唐供二线524 |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 11925
417 |  | 丰东 丰泰线541（专线） |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 8230
418 |  | 复兴路 复宝线524（专线） |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 9057
419 |  | 复兴路 征楠一线531（专线） |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 9057
420 |  | 古东 古赵一线521 |  | 线路 | 0 | 0% |  |  | 8620
421 |  | 韩城 火车站513 （专线停运） |  | CT | 0 | 0% |  |  | 3118
422 |  | 贾安子 焦化厂线521 |  | 线路 | 0 | 0% |  |  | 8620
423 |  | 贾安子 水机III线513（专线） |  | CT | 0 | 0% |  |  | 9353
424 |  | 贾安子 水机II线512 （专线） |  | CT | 0 | 0% |  |  | 11691
425 |  | 贾安子 永强线517 （专线） |  | CT | 0 | 0% |  |  | 9353
426 |  | 贾安子 铸钢厂线519（专线） |  | 线路 | 0 | 0% |  |  | 8028
427 |  | 开平 开鑫线522 |  | 线路 | 0 | 0% |  |  | 8028
428 |  | 龙湾子 龙泰线523 |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 8729
429 |  | 龙王庙 龙大一线515 |  | CT | 0 | 0% |  |  | 6235
430 |  | 龙王庙 尚品一线518 |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 9337
431 |  | 吕家坨 尾矿线525 |  | CT | 0 | 0% |  |  | 9353
432 |  | 马家峪 马大二线522 |  | CT | 0 | 0% |  |  | 9353
433 |  | 钱营 清泉二线526（专线） |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 8043
434 |  | 钱营 清泉一线516（专线） |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 8043
435 |  | 钱营 征楠二线525（专线） |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 8043
436 |  | 泉河头 泉铭线523（专线） |  | CT | 0 | 0% |  |  | 7794
437 |  | 润北 华骏2线522 （专线） |  | 输电线路 | 0 | 0% |  |  | 8230
438 |  | 润北 华骏3线523（专线） |  | 输电线路 | 0 | 0% |  |  | 8230
439 |  | 润北 华骏一线541 （专线） |  | 输电线路 | 0 | 0% |  |  | 8230
440 |  | 双庙 安各庄521 |  | 线路 | 0 | 0% |  |  | 6937
441 |  | 双庙 陡河电厂513 |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 11785
442 |  | 双庙 华城线525（专线） |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 9057
443 |  | 税东 税佰线522 |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 10070
444 |  | 洼里 大城2线523 （专线） |  | CT | 0 | 0% |  |  | 9353
445 |  | 洼里 大城3线516 （专线） |  | CT | 0 | 0% |  |  | 9353
446 |  | 洼里 大陆线528 （专线） |  | CT | 0 | 0% |  |  | 9353
447 |  | 洼里 洼盛线526 （专线） |  | 输电线路 | 0 | 0% |  |  | 11364
448 |  | 西南郊 电炉512 （专线） |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 8043
449 |  | 西南郊 合鑫线517 （专线） |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 8043
450 |  | 习家套 申钢干521 |  | CT | 0 | 0% |  |  | 9353
451 |  | 新城子 华电线526 |  | CT | 0 | 0% |  |  | 6235
452 |  | 银城铺 天富工贸528 |  | CT | 0 | 0% |  |  | 6235
453 |  | 银城铺 银鑫线529 |  | 输电线路 | 0 | 0% |  |  | 8246
454 |  | 赵店子 赵鑫二线526(专线) |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 8605
455 |  | 周官屯 周曹线515 |  | 电缆 | 0 | 0% |  |  | 7856
456 |  | 遵化 遵双线526(专线) |  | CT | 0 | 0% |  |  | 12470

## 低压台区开放容量
市 | 县 | 所 | 台区名称 | 台区编号 | 台区容量 | 安装容量 | 安装占比 | 剩余
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV正大线三女河525崔安支#2崔家屯村4综合配电变压器 | 1102726777 | 160 | 126.7 | 79.1875 | 1.3
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV李官屯线老庄子512白街内支#7白树庄村3综合配电变压器 | 1102729545 | 100 | 67.26 | 67.26 | 12.74
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521后东街内支#7后冯各庄村2综合配电变压器 | 1102729627 | 400 | 183.49 | 45.8725 | 136.51
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521后西街内支#6后冯各庄村3综合配电变压器 | 1102729628 | 200 | 163.42 | 81.71 | -3.42
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521后支#13后冯各庄村4综合配电变压器 | 1102729624 | 100 | 88.24 | 88.24 | -8.24
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521后支#20后冯各庄村1综合配电变压器 | 1102729741 | 200 | 160 | 80 | 0
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521前街内支#11前冯各庄村1综合配电变压器 | 1102729619 | 400 | 270 | 67.5 | 50
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521前南街内支#7前冯各庄村3综合配电变压器 | 1102729649 | 100 | 80 | 80 | 0
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521前西街内支#7前冯各庄村2综合配电变压器 | 1102729618 | 250 | 200 | 80 | 0
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV前冯各庄线老庄子521前西支#2前冯各庄村4综合配电变压器 | 1102732296 | 200 | 100 | 50 | 60
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525安街内支#1安家庄村1综合配电变压器 | 1102726766 | 100 | 67.65 | 67.65 | 12.35
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525安支#14崔家屯村3综合配电变压器 | 1102942481 | 250 | 160 | 64 | 40
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525安支#21安家庄村2综合配电变压器 | 1102726767 | 200 | 50 | 25 | 110
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525白街内支#10白树庄村2综合配电变压器 | 1102726771 | 160 | 128 | 80 | 0
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525崔东街内支#5崔家屯村5综合配电变压器 | 1102726773 | 160 | 125.25 | 78.2812 | 2.75
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525崔东南支#69崔家屯村6综合配电变压器 | 1102944812 | 160 | 140 | 87.5 | -12
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525崔东南支#71崔家屯村综合7变压器 | 0103484261 | 200 | 50 | 25 | 110
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525崔街内支#9崔家屯村1综合配电变压器 | 1102726780 | 400 | 172.84 | 43.21 | 147.16
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525崔西街内支#8崔家屯村2综合配电变压器 | 1102726781 | 200 | 172.15 | 86.075 | -12.15
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525范街内支#1范家坨村3综合配电变压器 | 1102726785 | 200 | 56.68 | 28.34 | 103.32
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525范支#35白树庄村1综合配电变压器 | 1102726770 | 250 | 178.21 | 71.284 | 21.79
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525范支#52范家坨村1综合配电变压器 | 1102726786 | 250 | 200 | 80 | 0
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525范支#56范家坨村2综合配电变压器 | 1102726787 | 250 | 195 | 78 | 5
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525金仪支#11杨信庄村4综合配电变压器 | 1102741312 | 200 | 150 | 75 | 10
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525金仪支#14杨信庄村2综合配电变压器 | 1102726822 | 200 | 77.25 | 38.625 | 82.75
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525金仪支#17杨信庄村1综合配电变压器 | 1102726821 | 100 | 79.4 | 79.4 | 0.6
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525毛二东街内支#5毛二村2综合配电变压器 | 1102726802 | 100 | 131.1 | 131.1 | -51.1
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525毛二西街内支#9毛二村1综合配电变压器 | 1102726803 | 200 | 124.05 | 62.025 | 35.95
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525毛三东街内支#15毛三村2综合配电变压器. | 0103659258 | 315 | 50 | 15.873 | 202
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525毛三东街内支#9毛三村1综合配电变压器. | 0103659260 | 400 | 320 | 80 | 0
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525毛三西街内支#4毛三村3综合配电变压器. | 0103659261 | 400 | 110 | 27.5 | 210
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525毛三西街内支#6毛三村4综合配电变压器. | 0103659262 | 400 | 100 | 25 | 220
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525毛三西街内支#8毛三村5综合配电变压器. | 0103659259 | 400 | 200 | 50 | 120
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525毛四街内支#5毛家坨村2综合配电变压器 | 0103544472 | 250 | 150 | 60 | 50
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525毛四支#10毛四村1综合配电变压器 | 1102726811 | 200 | 140 | 70 | 20
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525毛一街内支#9毛一村1综合配电变压器 | 1102726814 | 400 | 315.5 | 78.875 | 4.5
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525姚支#12姚家庄村2综合配电变压器. | 0103659349 | 400 | 320 | 80 | 0
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525姚支#17姚家庄村3综合配电变压器. | 0103659350 | 400 | 70 | 17.5 | 250
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525姚支#18姚家庄村4综合配电变压器. | 1102726825 | 200 | 154 | 77 | 6
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525姚支#20姚家庄村5综合配电变压器. | 0103659314 | 400 | 90 | 22.5 | 230
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525姚支#4姚家庄村1综合配电变压器. | 0103659348 | 400 | 236 | 59 | 84
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525姚支1分支#3姚家庄村6综合配电变压器. | 1103051903 | 200 | 160 | 80 | 0
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525姚支2分支#10姚家庄村7综合配电变压器. | 0103659355 | 400 | 320 | 80 | 0
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV白沫子线三女河521白砖支#20白沫子村6综合配电变压器 | 0103668912 | 200 | 77 | 38.5 | 83
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522陈支#39陈庄子村3综合配电变压器 | 0103672422 | 400 | 369.27 | 92.3175 | -49.27
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522陈支#47陈庄子村4综合配电变压器 | 0103672402 | 400 | 121.86 | 30.465 | 198.14
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522詹街内支#13詹家哨村3综合配电变压器 | 0103519052 | 400 | 53 | 13.25 | 267
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_新10kV高庄子线三女河522三街内支#7三女河村3综合配电变压器 | 0103548095 | 400 | 320.1 | 80.025 | -0.1
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522韩东支#11韩家街村2综合配电变压器. | 0103658722 | 200 | 66.73 | 33.365 | 93.27
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522韩东支#4韩家街村1综合配电变压器. | 0103658707 | 250 | 15 | 6 | 185
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522韩西街内支#7韩家街村4综合配电变压器. | 0103658723 | 400 | 89.46 | 22.365 | 230.54
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522方西街内支#2方子里村2综合配电变压器. | 0103658724 | 160 | 107.25 | 67.0312 | 20.75
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522方东街内支#5方子里村1综合配电变压器. | 0103658725 | 400 | 340.96 | 85.24 | -20.96
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522方西街内支#4方子里村3综合配电变压器. | 0103658726 | 315 | 206.5 | 65.5556 | 45.5
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522韩家街内支#4韩家街村5综合配电变压器. | 0103658727 | 400 | 19.8 | 4.95 | 300.2
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522方街内支#1方子里村4综合配电变压器. | 0103658728 | 400 | 72.6 | 18.15 | 247.4
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522韩西街内支#4韩家街村3综合配电变压器. | 0103658729 | 100 | 17 | 17 | 63
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV白沫子线三女河521白南街内支#2白沫子村5综合配电变压器 | 1103196423 | 160 | 127.8 | 79.875 | 0.2
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_新10kV高庄子线三女河522詹西街内支#5詹家哨2综合配电变压器 | 0103494521 | 400 | 249 | 62.25 | 71
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_新10kV高庄子线三女河522詹街内支#5詹家哨1综合配电变压器 | 0103494522 | 200 | 85 | 42.5 | 75
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522詹东街内支#7詹家哨村4综合配电变压器 | 0103519051 | 200 | 42.35 | 21.175 | 117.65
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV白沫子线三女河521塑料厂支#3富王庄村2综合配电变压器 | 1102740902 | 80 | 18.7 | 23.375 | 45.3
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV毛家坨线三女河523高支#26黄花港村1综合配电变压器 | 1102729669 | 160 | 92.4 | 57.75 | 35.6
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV高庄子线三女河522陈支#43陈庄子村1综合配电变压器 | 1102729671 | 400 | 310.3 | 77.575 | 9.7
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV毛家坨线三女河523黄街内支#2黄花港村2综合配电变压器 | 1102729672 | 160 | 136.95 | 85.5938 | -8.95
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV白沫子线三女河521白西街内支#5白沫子村2综合配电变压器 | 1102729681 | 160 | 124.7 | 77.9375 | 3.3
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV白沫子线三女河521白东支#3白沫子村3综合配电变压器 | 1102729682 | 100 | 67.5 | 67.5 | 12.5
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV白沫子线三女河521白南街内支#8白沫子村4综合配电变压器 | 1102729683 | 100 | 95.15 | 95.15 | -15.15
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV白沫子线三女河521新支#6富王庄村1综合配电变压器 | 1102729685 | 250 | 199.65 | 79.86 | 0.35
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV白沫子线三女河521张街内支#1南张庄村2综合配电变压器 | 1102729686 | 100 | 56.05 | 56.05 | 23.95
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV白沫子线三女河521张街内支#5南张庄村1综合配电变压器 | 1102729690 | 100 | 92.29 | 92.29 | -12.29
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV白沫子线三女河521女东街支#6女过庄村7综合配电变压器 | 1102729691 | 250 | 147.95 | 59.18 | 52.05
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV白沫子线三女河521女西街内支#3女过庄村5综合配电变压器 | 1102729692 | 200 | 137.78 | 68.89 | 22.22
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV白沫子线三女河521女西南支#6女过庄村6综合配电变压器 | 1102729693 | 100 | 99 | 99 | -19
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV白沫子线三女河521女东街内支#15女过庄村4综合配电变压器 | 1102729699 | 200 | 144.1 | 72.05 | 15.9
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV白沫子线三女河521女东街内支#11女过庄村1综合配电变压器 | 1102729700 | 200 | 160 | 80 | 0
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV白沫子线三女河521女西街内支#9女过庄村2综合配电变压器 | 1102729701 | 100 | 154.2 | 154.2 | -74.2
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV白沫子线三女河521女东北街内支#1女过庄村3综合配电变压器 | 1102729702 | 200 | 192.85 | 96.425 | -32.85
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522许街内支#4许家哨村1综合配电变压器 | 1102729706 | 400 | 293.97 | 73.4925 | 26.03
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522许支#24许家哨村2综合配电变压器 | 1102729707 | 315 | 219.15 | 69.5714 | 32.85
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522许北街内支#2许家哨村3综合配电变压器 | 1102729708 | 200 | 128.45 | 64.225 | 31.55
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522三东街内支#7三女河村2综合配电变压器 | 1102729716 | 200 | 211.48 | 105.74 | -51.48
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522三东街支#11三女河村6综合配电变压器 | 1102729717 | 200 | 138.7 | 69.35 | 21.3
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522三东街内支#8三女河村1综合配电变压器 | 1102729718 | 160 | 124.5 | 77.8125 | 3.5
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522陈支#19三女河村5综合配电变压器 | 1102729719 | 250 | 188.2 | 75.28 | 11.8
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522许支#6三女河村4综合配电变压器 | 1102729720 | 100 | 75.9 | 75.9 | 4.1
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522#10邵家街村2综合配电变压器 | 1102729722 | 100 | 152 | 152 | -72
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522许南街内支#9许家哨村4综合配电变压器 | 1102729723 | 250 | 176.73 | 70.692 | 23.27
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV高庄子线三女河522陈支#46陈庄子村2综合配电变压器 | 1102729724 | 160 | 188.88 | 118.05 | -60.88
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522刘西街内支#4刘家哨村4综合配电变压器 | 1102729734 | 100 | 73.35 | 73.35 | 6.65
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522刘街内支#42刘家哨村5综合配电变压器 | 1102729735 | 160 | 72.05 | 45.0312 | 55.95
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522刘街内支#38刘家哨村1综合配电变压器 | 1102729738 | 100 | 296.5 | 296.5 | -216.5
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522刘街内支#36刘家哨村2综合配电变压器 | 1102729739 | 100 | 67.95 | 67.95 | 12.05
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV高庄子线三女河522刘街内支#29刘家哨村3综合配电变压器 | 1102729740 | 100 | 54.45 | 54.45 | 25.55
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525高街内支#5高庄子村1综合配电变压器 | 1102726791 | 200 | 99.7 | 49.85 | 60.3
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV正大线三女河525高北支#17高庄子村2综合配电变压器 | 1102726792 | 200 | 79.2 | 39.6 | 80.8
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 电网_10kV毛家坨线三女河523黄西支#6黄花港村3综合配电变压器 | 1102726799 | 200 | 160.05 | 80.025 | -0.05
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV毛家坨线三女河523后冯水支#5邵家街村1综合配电变压器 | 1102726816 | 250 | 195.73 | 78.292 | 4.27
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 白沫子村1 |  | 250 | 156.75 | 62.7 | 43.25
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV前冯各庄线老庄子521周街内支#2周凤庄村3综合配电变压器 | 1102729654 | 160 | 127.94 | 79.9625 | 0.06
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513党街内支#6党家庄村1综合配电变压器 | 1102942484 | 200 | 159.93 | 79.965 | 0.07
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV前冯各庄线老庄子521七东北支#5七王庄村2综合配电变压器 | 1102729645 | 200 | 159.22 | 79.61 | 0.78
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513瓦北水支#5瓦房庄村7综合配电变压器 | 1102741012 | 100 | 79.06 | 79.06 | 0.94
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV前冯各庄线老庄子521七东支#5七王庄村3综合配电变压器 | 1102729646 | 250 | 198.95 | 79.58 | 1.05
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513党街内支#10党家庄村8综合配电变压器 | 103668519 | 160 | 126.87 | 79.2938 | 1.13
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513瓦街东支#7瓦房庄村4综合配电变压器 | 1102729597 | 250 | 198.79 | 79.516 | 1.21
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV李官屯线老庄子512沙街内支#4沙务庄村1综合配电变压器 | 1102729569 | 200 | 157.53 | 78.765 | 2.47
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513党街西南支#2党家庄村5综合配电变压器 | 1102729579 | 250 | 168.7 | 67.48 | 31.3
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV李官屯线老庄子512老西街内支#6老庄子村5综合配电变压器 | 1102729556 | 200 | 156.53 | 78.265 | 3.47
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513瓦南街内支#6瓦房庄村12综合配电变压器 | 103668518 | 160 | 123.2 | 77 | 4.8
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV前冯各庄线老庄子521王街内支#9南王庄村1综合配电变压器 | 1102729641 | 250 | 195.13 | 78.052 | 4.87
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513瓦西街内支#11瓦房庄村5综合配电变压器 | 1102729592 | 160 | 122.71 | 76.6937 | 5.29
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513瓦西街内支#6瓦房庄村3综合配电变压器 | 1102729596 | 250 | 191.49 | 76.596 | 8.51
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 新10kV前冯各庄线老庄子521王街内支#19南王庄村2综合配电变压器 | 103548091 | 250 | 190.14 | 76.056 | 9.86
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV前冯各庄线老庄子521七东支#2七王庄村4综合配电变压器 | 1102729647 | 160 | 117.1 | 73.1875 | 10.9
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513小街内支#4小城子村1综合配电变压器 | 1102729608 | 100 | 78.94 | 78.94 | 1.06
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513瓦东街内支#8瓦房庄村1综合配电变压器 | 1102729594 | 160 | 116.51 | 72.8187 | 11.49
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 新10kV詹官屯线老庄子523#50詹官屯村3综合配电变压器 | 103548094 | 200 | 147.79 | 73.895 | 12.21
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV李官屯线老庄子512沙南街内支#10沙雾庄村4综合配电变压器 | 1102843542 | 100 | 67.51 | 67.51 | 12.49
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV詹官屯线老庄子523新西北支#1新村2综合配电变压器 | 1102942470 | 200 | 143.13 | 71.565 | 16.87
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV韩庄子线老庄子522小街西支#3小城子村3综合配电变压器 | 1102733046 | 200 | 133.34 | 66.67 | 26.66
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 新10kV詹官屯线老庄子523#56詹官屯村1综合配电变压器 | 103547693 | 250 | 194.69 | 77.876 | 5.31
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513党街内支#9党家庄村2综合配电变压器 | 1102729581 | 250 | 191.84 | 76.736 | 8.16
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV前冯各庄线老庄子521#13老庄子村6综合配电变压器 | 1102729637 | 80 | 33.63 | 42.0375 | 30.37
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV李官屯线老庄子512社办厂支#5李官屯村2综合配电变压器 | 1102942483 | 160 | 92.79 | 57.9937 | 35.21
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV前冯各庄线老庄子521冯北水支#13七王庄村1综合配电变压器 | 1102729644 | 200 | 159.26 | 79.63 | 0.74
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV前冯各庄线老庄子521周街内支#4周风庄村1综合配电变压器 | 1102942482 | 200 | 118.64 | 59.32 | 41.36
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513瓦街内支#13瓦房庄村2综合配电变压器 | 1102729595 | 200 | 105.61 | 52.805 | 54.39
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV李官屯线老庄子512沙北支#16沙务庄村2综合配电变压器 | 1102729570 | 200 | 105.57 | 52.785 | 54.43
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 新10kV前冯各庄线老庄子521#13老庄子村3综合配电变压器 | 103548092 | 400 | 264.36 | 66.09 | 55.64
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513夏南街内支#5夏屋村4综合配电变压器 | 1102843541 | 100 | 8 | 8 | 72
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513小支#5小城子村2综合配电变压器 | 1102729609 | 200 | 77.77 | 38.885 | 82.23
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV前冯各庄线老庄子521韩东支#3韩庄子村3综合配电变压器 | 1102729622 | 100 | 0 | 0 | 80
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513夏支#23夏屋村5综合配电变压器 | 1102843543 | 100 | 0 | 0 | 80
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513瓦西街内支#4瓦房庄村9综合配电变压器 | 1102729611 | 160 | 38.94 | 24.3375 | 89.06
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV李官屯线老庄子512李街内支#8李官屯村1综合配电变压器 | 1102942480 | 315 | 250.76 | 79.6063 | 1.24
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV李官屯线老庄子512李北街内支#4李官屯村4综合配电变压器 | 1102729572 | 250 | 99.41 | 39.764 | 100.59
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV前冯各庄线老庄子521七街内支#15七王庄村5综合配电变压器 | 1102732297 | 200 | 147.58 | 73.79 | 12.42
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513瓦街内支#5瓦房庄村8综合配电变压器 | 1102729612 | 200 | 35.4 | 17.7 | 124.6
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV前冯各庄线老庄子521韩街内支#5大树韩庄子村2综合配电变压器 | 1102729620 | 160 | 0 | 0 | 128
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513瓦南街内支#5瓦房庄村6综合配电变压器 | 1102729587 | 250 | 73.15 | 29.26 | 126.85
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513夏街西支#4夏屋村2综合配电变压器 | 1102729604 | 250 | 19.8 | 7.92 | 180.2
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513夏街内支#7夏屋村1综合配电变压器 | 1102729603 | 200 | 0 | 0 | 160
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV李官屯线老庄子512李街内支#1李官屯村3综合配电变压器 | 1102731693 | 200 | 0 | 0 | 160
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV前冯各庄线老庄子521老街内支#5老庄子村1综合配电变压器 | 1102729634 | 315 | 83.23 | 26.4222 | 168.77
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV李官屯线老庄子512饭店支#2韩庄子村1综合配电变压器 | 1102729124 | 315 | 38.68 | 12.2794 | 213.32
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513#79瓦房庄村10综合配电变压器 | 1103009162 | 315 | 20.24 | 6.4254 | 231.76
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 新10kV瓦房庄线老庄子513夏支#30夏屋村3综合配电变压器 | 103547694 | 400 | 85.72 | 21.43 | 234.28
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513小北支#3小城子村4综合配电变压器 | 103664917 | 400 | 0 | 0 | 320
唐山 | 高新服务中心 | 营业四班 | 10kV瓦房庄线老庄子513小北支#3小城子村5综合配电变压器 | 103664918 | 400 | 0 | 0 | 320
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 刘家洼村4号变台 | 1102897601 | 315 | 91.48 | 29.0413 | 222.9587
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 刘家洼村5号变台 | 1102860879 | 315 | 15 | 4.7619 | 247.2381
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 前白寺口村2号变台 | 1102005625 | 315 | 205.36 | 65.1937 | 186.8063
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 前白寺口村3号变台 | 1103075050 | 315 | 163.76 | 51.9873 | 200.0127
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 三益庄村1号变台 | 1103110205 | 315 | 105.05 | 33.3492 | 218.6508
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 三益庄村2号变台 | 1102891030 | 315 | 85.41 | 27.1143 | 224.8857
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 三益庄村3号变台 | 1103110206 | 315 | 207.06 | 65.7333 | 186.2667
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 三益庄村4号变台 | 1103175271 | 315 | 93.55 | 29.6984 | 222.3016
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 三益庄村5号变台 | 1102845287 | 315 | 172.63 | 54.8032 | 197.1968
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 三益庄村6号变台 | 1103173234 | 315 | 0 | 0 | 252
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 三益庄村7号变台 | 1103173236 | 400 | 23.6 | 5.9 | 314.1
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 田庄村1号变台 | 1102860865 | 315 | 252 | 80 | 172
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 田庄村2号变台 | 1103173238 | 315 | 160.04 | 50.8063 | 201.1937
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 新城子村3号变台 | 1103135777 | 315 | 24.36 | 7.7333 | 244.2667
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 张家洼村1号变台 | 1102845638 | 160 | 109.62 | 68.5125 | 59.4875
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 张家洼村2号变台 | 1103112760 | 315 | 0 | 0 | 252
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 中白寺口村1号变台 | 1103173235 | 400 | 274.62 | 68.655 | 251.345
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 中白寺口村2号变台 | 1102860863 | 315 | 163.3 | 51.8413 | 200.1587
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 中白寺口村4号变台 | 1103055137 | 400 | 321.18 | 80.295 | 239.705
唐山 | 高新服务中心 | 营业二班 | 10kV龙王庙521龙泉小区线32北分5#柱上变压器 | 1103097224 | 250 | 144 | 57.6 | 142.4